| Załącznik Nr 10 do SWZ Tabela równoważności (Znak postępowania: I.271.1.3.2021) |
| --- |
| Lp. | Element projektowany Lokalizacja | Parametr równoważności |
| 1 | Oprawa typu LED 51W | Oprawy typu LED ze źródłem światła o mocy P=51W (/- 11%). Strumień świetlny źródła 6150 lm (+/- 5%). PARAMETRY KONSTRUKCYJNE • budowa oprawy (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) • materiał korpusu – odlew aluminium • wykończenie klosza/soczewki – przezroczyste • montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm • oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub +10 do -90° (montaż na wysięgniku) • stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 • szczelność komory optycznej – IP66 • szczelność komory elektrycznej – IP66 PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ • moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 51 W (+/- 11%) • znamionowe napięcie pracy – 230 V / 50 Hz • ochrona przed przepięciami – 10 kV • klasa ochronności elektrycznej: II PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA • rodzaj źródła światła – LED • minimalny strumień świetlny źródeł światła (LED)– 6150 lm (+/- 5%). •zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900 K-4300 K |
| 2 | Oprawa typu LED 76W | Oprawy typu LED ze źródłem światła o mocy P=76W (+/- 11%). Strumień świetlny źródła 9100 lm (+/- 5%). PARAMETRY KONSTRUKCYJNE • budowa oprawy (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) • materiał korpusu – odlew aluminium • wykończenie klosza/soczewki – przezroczyste • montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm • oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub +10 do -90° (montaż na wysięgniku) • stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 • szczelność komory optycznej – IP66 • szczelność komory elektrycznej – IP66 PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ • moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 76 W (+/- 11%) • znamionowe napięcie pracy – 230 V / 50 Hz • ochrona przed przepięciami – 10 kV • klasa ochronności elektrycznej: II PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA • rodzaj źródła światła – LED • minimalny strumień świetlny źródeł światła (LED)– 9100 lm (+/- 5%). •zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900 K-4300 K |
| 3 | Oprawa typu LED 99W | Oprawy typu LED ze źródłem światła o mocy P=99W (+/- 11%). Strumień świetlny źródła 11950 lm (+/- 5%). PARAMETRY KONSTRUKCYJNE • budowa oprawy (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) • materiał korpusu – odlew aluminium • wykończenie klosza/soczewki – przezroczyste • montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm • oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub +10 do -90° (montaż na wysięgniku) • stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 • szczelność komory optycznej – IP66 • szczelność komory elektrycznej – IP66 PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ • moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 99 W (+/- 11%) • znamionowe napięcie pracy – 230 V / 50 Hz • ochrona przed przepięciami – 10 kV • klasa ochronności elektrycznej: II PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA • rodzaj źródła światła – LED • minimalny strumień świetlny źródeł światła (LED)– 11950 lm (+/- 5%). •zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900 K-4300 K |
| 4 | fundament słupa dzielony | fundament prefabrykowany. Fundament zakończony marką stalową z systemem mocowania podstawy słupa o wymiarach podstawy i czoła 430mm (+/-10%) x 430mm (+/-10%) i wysokości 1050mm (+/-10%). Rozstaw otworów mocujących podstawę słupa 300 mm x 300 mm |
| 5 | Słup wraz z wysięgnikiem | słupy stalowe, wysięgnikowe cylindryczne o wysokości wraz z wysięgnikiem h=9 z tolerancją ±0,1m. Podstawa słupa (stopa) z otworami pod fundament o rozstawie 200 mm x 200mm. Wysięgniki o kącie podniesienia 0° z tolerancją ±5° i długości od osi słupa W=1,5m z tolerancją ±0,25m. Wykonane w taki sposób aby montaż oprawy oświetleniowej odbywał się na wysokości 9m od podstawy słupa |
| 6 | Ogranicznik przepięć z zaciskiem typu SE30.350BZ-5 | Ogranicznik przepięć do linii napowietrznych z przewodami izolowanymni wyposażony w zacisk przebijający izolację napięcie pracy trwałej 0,5kV znamionowy prąd wyładowczy 5kA maksymalny prąd wyładowczy 35kA osprzęt górny zacisk do przewodów gołych 6- 120mm2 osprzęt dolny zacisk do przewodów nieizolowanych 6-120mm2 napięcie trwałej pracy ogranicznika, wartość skuteczna 500V napięciowy poziom ochrony Up (przy In 8/20) <1730V zdolność pochłaniania energii 3,0kJ/kV |
| 7 | DVK 75 | rura osłonowa karbowana materiał: Polietylen kolor: Niebieski kształt: Karbowana zewnętrznie, gładka wewnętrznie średnica wewnętrzna: 63mm średnica zewnętrzna: 75mm łączenie rur: złączka do rur karbowanych L=195mm D=76mm sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008: 11kN/m2 |
| 8 | SRS 75 | rura przepustowa gładka materiał: Polietylen kolor: Niebieski kształt: Gładka zewnętrznie i wewnętrznie średnica wewnętrzna: 66mm średnica zewnętrzna: 75mm łączenie rur: złączka kielichowa sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008: 16kN/m2 |
| 9 | IZK 1 | izolacyjne złącze kablowe do słupów oświetleniowych napięcie znamionowe: 500V znamionowy prąd przyłączeniowy: 100A dopuszczalny prąd wkładki topikowej 16A przekrój żyły kabla sektorowego: 16÷50mm2 ilość żył kabla 1÷4 szt. moment dokręcenia żył kabla: 5,5 Nm max. przekrój żyły przewodu oprawy: 4mm2 max. przekrój żyły przewodu zerowego: 4mm2 stopień ochrony: IP 54 wkładka topikowa: D01 gL |